СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

НА СРОК ДО 30 ЯНВАРЯ 2024 года

Актуализация по состоянию на 01.01.2017

Содержание

1	Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	8

1.1. Анализ структуры системы водоснабжения …………………………8

1.1.1	г. Железногорск	9

1.1.2	пос. Подгорный	13

1.1.3	пос. Новый путь	14

1.1.4	пос. Додоново	16

1.1.5	пос. Тартат	17

1.1.6	дер. Шивера	18

1.2	Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения	20

1.2.1	г. Железногорск	20

1.2.2	пос. Подгорный	27

1.2.3	пос. Новый путь	27

1.2.4	пос. Додоново	27

1.2.5	пос. Тартат	28

1.2.6	дер. Шивера	28

1.3     Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия…..........................................................................................................29

1.3.1	г. Железногорск	29

1.3.2	пос. Подгорный	35

1.3.3	пос. Новый путь	35

1.3.4	пос. Додоново	35

1.3.5	пос. Тартат	36

1.3.6	дер. Шивера	36

1.4   Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций ………………………………………………………………………..36

1.4.1	г. Железногорск	36

1.4.2	пос. Подгорный	46

1.4.3	пос. Новый путь	46

1.4.4	пос. Додоново	47

1.4.5	пос. Тартат	47

1.4.6	дер. Шивера	48

1.5  Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения ……………………………………………………………….49

1.5.1	г. Железногорск	49

1.5.2	пос. Подгорный	52

1.5.3	пос. Новый путь	52

1.5.4	пос. Додоново	54

1.5.5	пос. Тартат	55

1.5.6	дер. Шивера	56

2	Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения	59

2.1 Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия            источников	 ……………………………………………………………………59

2.2 Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке по зонам действия источников	61

2.3 Наличие коммерческого приборного учета воды	63

2.3.1	Население………………………………………………………………..64

2.3.2	Бюджетные организации……………………………………………….64

2.3.3	Прочие потребители…………………………………………………….65

2.4  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	66

2.4.1	г. Железногорск…………………………………………………………67

2.4.2	пос. Подгорный………………………………………………………….67

2.4.3	пос. Новый путь…………………………………………………………68

2.4.4	пос. Додоново…………………………………………………………...68

2.4.5	пос. Тартат……………………………………………………………   68

2.4.6	дер. Шивера…………………………………………………………….69

3	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения ………………………………………………………………….69

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потребление воды	69

3.1.1	Фактическое потребление воды………………………………………..69

3.1.2	Ожидаемое потребление воды…………...……………………………71

3.2   Описание структуры потребления воды	73

3.2.1	г. Железногорск…………………………………………………………75

3.2.2	пос. Новый Путь………………………………………………………..75

3.2.3	пос. Додоново…………………………………………………………...76

3.2.4	пос. Тартат	77

3.2.5	дер. Шивера	78

3.3  Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде изменения удельных расходов воды питьевого качества…………………79

3.3.1	Население	81

3.3.2	Бюджетные организации	82

3.3.3	Прочие потребители	82

3.4  Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды при ее передаче по водопроводным сетям……………………………80

3.5 Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть………….80

3.6  Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита……………………………………………………………83

4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	84

4.1  Действующие объекты, предлагаемые к реконструкции…………...84

4.2 Объекты, предлагаемые к новому строительству ……………………84

5	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения	85

5.1 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений……………………………………………………………………85

5.2	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	86

5.3	Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора	86

5.4	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды	86

5.5	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения	87

5.6	Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	88

5.7	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций…………………………………………………………………………….88

5.8	Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен	88

5.9	Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения	89

5.10	Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления	90

6	.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения…………...90

6.1 Оценка воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод	90

6.2  Оценка воздействия на окружающую среду мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)	………………………………………………………………………...91

7	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……………91

7.1.1	г. Железногорск………………………………………………………...91

7.1.2	пос. Подгорный…………………………………………………………94

7.1.3	пос. Новый путь………………………………………………………...94

7.1.4	пос. Додоново…………………………………………………………..95

7.1.5	пос. Тартат………………………………………………………………96

7.1.6	дер. Шивера……………………………………………………………..97

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………….99

# 1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

## Анализ структуры системы водоснабжения

Населенные пункты, входящие в ЗАТО Железногорск имеют обособленные централизованные системы водоснабжения, которые представляют собой комплекс инженерных сооружений и процессов, разделенных на три составляющие:

- подъем и транспортировка подземных природных вод на головные водозаборных сооружения (ГВС);

- подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку и на предприятия населенного пункта.

Всего в ЗАТО Железногорск обслуживается 5 централизованных систем водоснабжения, а именно:

- г. Железногорск, пос. Додоново, мкр. Первомайский и мкр. Заозерный - обслуживает МП «Гортеплоэнерго»;

- пос. Подгорный - обслуживает МП «ЖКХ»;

- пос. Новый Путь - обслуживает МП «Гортеплоэнерго»;

- пос. Тартат - обслуживает МП «Гортеплоэнерго»;

- дер. Шивера - обслуживает МП «Гортеплоэнерго».

Ситуационный план расположения систем водоснабжения ЗАТО Железногорск приведен на рисунке 1.1.1.

Рис. 1.1.1 Ситуационный план расположения систем водоснабжения ЗАТО Железногорск (1. – Границы системы водоснабжения г. Железногорск; 2. - Границы системы водоснабжения пос. Подгорный; 3. - Границы системы водоснабжения пос. Новый Путь; 4. - Границы системы водоснабжения пос. Додоново; 5. - Границы системы водоснабжения пос. Тартат; 6 – Границы системы водоснабжения дер. Шивера; АС – Артезианские скважины; ВП – водоподготовка; П – подача потребителям.).

Распределение объемов воды, подаваемой в системы хозяйственно-питьевого водоснабжения ЗАТО Железногорск представлено на рисунке 1.1.2.

Рис. 1.1.2 Распределение объемов воды, подаваемой в системы хозяйственно-питьевого водоснабжения ЗАТО Железногорск

Основным потребителем услуг водоснабжения является г. Железногорск (включая пос. Додоново, мкр.Первомайский, Заозерный). Объем потребления воды остальными населенными пунктами составляет порядка 3% от общего объема.

### г. Железногорск

Существующая система водоснабжения города относится к 1 категории и включает в себя следующие элементы:

- водозабор из подземного источника артезианскими скважинами – 25 шт., в том числе:

- - Рабочие – 25 шт. (№ 43, 44, 45, 49, 50, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 203, 204, 205, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 301, 302);

- - Затампонированная – 1 шт. (№ 233 из-за высокого содержания железа, обратное восстановление её невозможно).

- система магистральных водоводов от водозаборных скважин до Головных водозаборных сооружений (ГВС);

- сооружение по обработке воды: обезжелезовающая установка I, II очереди, песчанно-гравийные фильтры I, II очереди;

- насосная станция 2-го подъема;

- станция УФ обеззараживания;

- электролизная установка;

- регулирующие емкости (контррезервуары):

- - на ГВС – резервуар V = 5 тыс. м3 – 1 ед., резервуар V = 0,4 тыс. м3 – 2 ед.;

- - на площадке 3-гор подъема в районе ул. Восточная, 12 – резервуар V = 1 тыс. м3 – 1 ед., V = 0,8 тыс. м3 – 2 ед.;

- - контррезервуары по ул. Горького, 4А  – V = 1,0 тыс. м3 – 2 ед.

- магистральные и разводящие водопроводные сети, протяженностью – 211,8 км Расположение элементов системы водоснабжения города представлено на рисунке 1.1.3

Рис. 1.1.3 Расположение элементов системы водоснабжения г. Железногорска

Принципиальная схема системы водоснабжения представлена на рисунке 1.1.4

Рис. 1.1.4 Принципиальная схема водоснабжения г. Железногорск

Существующая система горячего водоснабжения города - централизованная с непосредственным водоразбором из тепловых сетей.

Мойка покрытий проездов и тротуаров, полив зеленых насаждений производится с использованием воды из городского озера.

Количество обслуживаемых жителей – 85 420 чел. По состоянию на 2016 год согласно мониторингу социально-экономического развития (СЭР) МО ЗАТО Железногорск Красноярского края.

### пос. Подгорный

Существующая система водоснабжения поселка относится к 1 категории и включает в себя следующие элементы:

- водозабор из подземного источника артезианскими скважинами - 14 шт., в том числе:

- - на балансе МП "Гортеплоэнерго" – 3 шт. - находятся на консервации. Предназначались для котельной и обеспечения поселка горячей водой, на данный момент водоснабжение котельной осуществляется из коммунального водопровода поселка;

- - на балансе Химзавода – 11 шт.

- система водоводов от скважин до регулирующей емкости;

- насосная станция 2-го подъема;

- водопроводные сети. Протяженность водопроводных сетей – 17,263 км.

Горячее водоснабжение поселка – централизованное, по «зависимой» схеме с непосредственным водоразбором из сети осуществляется от котельной №2 МП «Гортеплоэнерго».

Фактический суммарный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жителей поселка Подгорный и производственные нужды Химзавода составляет 5776,0 м3/сут, и полностью обеспечивается из существующих источников.

Количество обслуживаемых жителей – 5,8 тыс. чел.

### пос. Новый путь

Существующая система водоснабжения поселка относится к 1 категории и включает в себя следующие элементы:

- водозабор из подземного источника артезианскими скважинами – 4 шт, в том числе:

- - скв. №№ 241, 359 – для обеспечения потребителей услугой хоз.питьевого водоснабжения;

- - скв. №39А – для обеспечения потребителей услугой хоз.питьевого водоснабжения, находится в неработоспособном состоянии;

- - скв. №39 – обеспечивает водоснабжение котельной пос. Новый Путь и подпитку для нужд горячего водоснабжения.

- водонапорная башня;

- водопроводные сети. Протяженность водопроводных сетей – 8,6 км.

- Система обеззараживания хоз.питьевой воды в поселке отсутствует. Обеззараживание осуществляется путем непосредственной подачи дозы гипохлорита натрия в устье скважин.

Расположение элементов системы водоснабжения поселка представлено на рисунке 1.1.6.

Рис. 1.1.6 Расположение элементов системы водоснабжения пос. Новый путь

Основными потребителями холодной воды является население поселка, среднесуточный объем водопотребления в поселке составляет 0,115 тыс. м3/сут.

Горячее водоснабжение поселка – централизованное, по «зависимо» схеме с непосредственным водоразбором из сети осуществляется от котельной.

Количество обслуживаемых жителей - 700 чел.

### пос. Додоново

Существующая система водоснабжения поселка относится к 1 категории и включает в себя следующие элементы:

- магистральный водопровод, 2 трубопровода Д-150 мм от сети г. Железногорск;

- водопроводные сети. Протяженность водопроводных сетей – 8,2 км.

Расположение элементов системы водоснабжения поселка представлено на рисунке 1.1.7.

Рис. 1.1.7 Расположение элементов системы водоснабжения пос. Додоново

Горячее водоснабжение поселка осуществляется от городских тепловых сетей.

Количество обслуживаемых жителей - 730 чел.

### пос. Тартат

Существующая система водоснабжения поселка относится к 1 категории и включает в себя следующие элементы:

- водозабор из подземного источника артезианскими скважинами – 3 шт, в том числе:

- - скв. № 531, № 366 – для обеспечения потребителей услугой хоз.питьевого водоснабжения;

- - скв. № 61«А» – резервная;

- водонапорная башня;

- насосная станция 2-го подъема;

- установка по обеззараживанию (не соответствует требованиям);

- водопроводные сети. Протяженность водопроводных сетей – 8,5 км.

Расположение элементов системы водоснабжения поселка представлено на рисунке 1.1.8.

Рис. 1.1.8 Расположение элементов системы водоснабжения пос. Тартат

Горячее водоснабжение поселка – централизованное, по «зависимой» схеме с непосредственным водоразбором из сети, осуществляется от котельной.

Среднесуточное водопотребление составляет 0,138 тыс. м3/сут. В период отопительного сезона (сентябрь-май) холодная вода подается на котельную и используется в качестве теплоносителя.

Количество обслуживаемых жителей - 600 чел.

### Деревня  Шивера

Существующая система водоснабжения деревни относится к 1 категории и включает в себя следующие элементы:

- водозабор из подземного источника артезианскими скважинами – 4 шт., в том числе:

- - скв. №1 – выведена из эксплуатации из-за снижения дебета;

- - скв. № Д43А – обеспечивает потребителей услугой хоз.питьевого водоснабжения;

- - скв. № Д43 – обеспечивает водоснабжение котельной дер. Шивера и подпитку для нужд горячего водоснабжения;

- - скв.№391 – затомпонирована.

- подземные резервуары чистой воды V = 0,1 тыс. м3 – 2 ед.;

- фильтры обезжелезивания;

- насосная станция 2-го подъема;

- водонапорная башня;

- установка по обеззараживанию;

- водопроводные сети. Протяженность водопроводных сетей – 5,6 км.

Расположение элементов системы водоснабжения деревни представлено на рисунке 1.1.9.

Рис. 1.1.9 Расположение элементов системы водоснабжения дер. Шивера

Горячее водоснабжение поселка – централизованное, по «зависимой» схеме с непосредственным водоразбором из сети, осуществляется от котельной.

Среднесуточное водопотребление составляет 0,094 тыс. м3/сут.

Количество обслуживаемых жителей - 350 чел.

## Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

### г. Железногорск

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Железногорска является месторождение подземных вод "Северное", расположено в черте ЗАТО Железногорск.

Площадь месторождения - 138 км2. Оно приурочено к четвертичному аллювиальному водоносному горизонту долины р. Енисей. Основными источниками формирования запасов являются инфильтрация поверхностных вод (Кантатское водохранилище, р.Кантат, р.Тартат), атмосферные осадки, боковой водоприток. Источники водоснабжения по качеству воды относятся ко 2-му классу, вода которого до отпуска потребителю требует применения простейших методов водообработки (аэрации, фильтрации и дезинфекции).

Эксплуатационные запасы месторождения «Северное» по категории А составляют 42938,00 м3/сут и являются достаточными для обеспечения всех хозяйственно-питьевых и производственных потребностей на текущий период.

На базе месторождения, действует водозабор скважинного типа, состоящий из группы взаимодействующих скважин (25 рабочих и 1 затомпонированная) с дебитом от 40 до 300 м3/ч. Проектная мощность водозабора - 63,3 тыс. м3/сут, фактическая нагрузка от 22 - 30 тыс. м3/сут. Водозабор входит в состав Головных водозаборных сооружений (ГВС).

Все скважины водозабора условно по расположению разделены на 2 группы:

- южная группа (скважины №№ 154, 155, 203, 204, 205, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 301, 302) расположена в лесном массиве на южной окраине г.Железногорска;

- северная группа (скважины №№ 43, 44, 45, 49, 50, 150, 152, 156, 157) расположена в лесном массиве на северной окраине г. Железногорска.

Основная информация по скважинам приведена в таблице 1.2.1.

| Основная информация по скважинам водозабора "Северный" |  |  |  |  |  | Таблица 1.2.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № скв | Год ввода в эксплуатацию | Исходный дебит | Фактический дебит, 09.12 | Возраст, |  | Снижение дебита |
|  |  |  | м3/ч | м3/ч | лет |  | % |
| 1 | 43 | 1954 | 260 | 131 | 59 |  | 49,62 |
| 2 | 44 | 1954 | 155 | 115 | 59 |  | 25,81 |
| 3 | 45 | 1954 | 90 | 45 | 59 |  | 50,00 |
| 4 | 49 | 1959 | 200 | 85 | 54 |  | 57,50 |
| 5 | 50 | 1959 | 170 | 71 | 54 |  | 58,24 |
| 6 | 150 | 1962 | 250 | 120 | 51 |  | 52,00 |
| 7 | 152 | 1962 | 150 | 76 | 51 |  | 49,33 |
| 8 | 154 | 1964 | 150 | 96 | 49 |  | 36,00 |
| 9 | 155 | 1969 | 200 | 91,5 | 44 |  | 54,25 |
| 10 | 156 | 1964 | 150 | 106 | 49 |  | 29,33 |
| 11 | 157 | 1966 | 150 | 84 | 47 |  | 44,00 |
| 12 | 203 | 1967 | 100 | 40 | 46 |  | 60,00 |
| 13 | 204 | 1967 | 250 | 139 | 46 |  | 44,40 |
| 14 | 205 | 1967 | 250 | 182 | 46 |  | 27,20 |
| 15 | 223 | 1972 | 250 | 40 | 41 |  | 84,00 |
| 16 | 224 | 1971 | 200 | 190 | 42 |  | 5,00 |
| 17 | 225 | 1978 | 250 | 150 | 35 |  | 40,00 |
| 18 | 226 | 1971 | 200 | 60 | 42 |  | 70,00 |
| 19 | 227 | 1987 | 200 | 59 | 26 |  | 70,50 |
| 20 | 228 | 1988 | 200 | 89 | 25 |  | 55,50 |
| 21 | 229 | 1986 | 220 | 170 | 27 |  | 22,73 |
| 22 | 230 | 1986 | 220 | 207 | 27 |  | 5,91 |
| 23 | 231 | 1988 | 150 | 74 | 25 |  | 50,67 |
| 24 | 301 | 1969 | 250 | 118 | 44 |  | 52,80 |
| 25 | 302 | 1969 | 250 | 182 | 44 |  | 27,20 |

Как следует из таблицы все скважины имеют значительный возраст и были пробурены более, чем 29 лет назад. Средний возраст составляет порядка 48 лет.

Максимальная производительность всех существующих скважин на сегодняшний день составляет 1500 м3/час (пиковые нагрузки до 2000 м3/час).

Существенное снижение фактического дебита по сравнению с исходным, на момент ввода скважин в эксплуатацию, свидетельствует о необходимости ремонта существующих, либо устройства новых скважин в будущем. Об этом свидетельствует тот факт, что порядка 75% от общего объема добываемой воды подается скважинами с возрастом более 40 лет (См. рисунок 1.2.1).

Рис. 1.2.1 Распределение объема поднимаемой воды в зависимости от возраста скважин

Анализ данных по снижению дебита скважин показал, что с увеличением возраста скважин происходит рост скорости снижения дебита (См. рисунок 1.2.2).

Рис. 1.2.2 Зависимость % снижения дебита от возраста скважин

Из рисунка следует, что после достижении скважинами возраста 40 лет процесс снижения дебита существенно ускоряется. Учитывая, что возраст основного количества скважин составляет 40 и более лет, в ближайшем будущем стоит ожидать более значительного снижения общей производительности водозабора "Северный", чем это наблюдалось ранее.

Однако, в связи с уменьшением потребности города в питьевой воде и поднятием уровней водозабора,  в настоящее время имеется некоторый временной запас (5 лет) на ремонт существующих, либо обустройство новых скважин (рисунок 1.2.3) для обеспечения требуемого количества питьевой воды.

Рис. 1.2.3 Сравнение возможностей источника водоснабжения и существующих потребностей

Качество поднимаемой воды различными скважинами также различно. Вода из скважин №№ 43, 44, 45, 48, 50, 150, 156, 157 суммарный дебит которых составляет порядка 15% от общей производительности водозабора, обладает высоким содержанием солей железа; очистка воды производится на обезжелезивающей установке Головных водозаборных сооружений. Результаты химических анализов представлены в таблице 1.2.2.

Результаты химических анализов исходной воды, 
требующей дополнительной водоподготовки

Таблица 1.2.2

Основным элементом, превышающим требования СанПиН являются железо и мутность.

Качество исходной воды в остальных скважинах соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде, поэтому она может быть направлена потребителям без дополнительной обработки. Результаты химических анализов представлены в таблице 1.2.3.

Результаты химических анализов исходной воды, 
не требующей дополнительной водоподготовки

Таблица 1.2.3

Вода не требующая обработки и вода прошедшая обработку поступает в резервуары чистой воды, откуда насосной станцией 2-го подъема подается на установку ультрафиолетового обеззараживания, либо хлорируется и далее подается в городские водопроводные сети.

### пос. Подгорный

Гидрогеологические условия участка водозабора характеризуются наличием горизонта подземных вод, приуроченного к четвертичным аллювиальным отложениям. Водовмещающими породами служат пески и гравийно-галечниковые отложения. Глубина залегания уровня грунтовых вод равна 13,0 - 17,7 метров. Подошва водоносного горизонта (кровля юрских пород) залегает на глубине 32,6 - 35,5 метров. Питание в основном осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностных вод гидрографической сети и подтока трещинных вод.

Производительность водозабора составляет 8160 м3/сут, но его мощность в полном объеме не используется. Для получения указанного расхода необходимо произвести реконструкцию водозаборных сооружений, предварительно выполнив дополнительное обследование с целью выявления причин, не позволяющих использовать все возможности водоисточника.

### пос. Новый путь

Водоснабжение поселка осуществляется от ряда одиночных скважин № 241, № 359, расположенных на территории поселка, №39 – расположена на территории котельной поселка, № 39А – в настоящий момент не рабочая.

Дебиты скважин, полученные при откачках в период бурения, составили 2,7; 15,1; 21,6; 25,9; 60,0 м3/час.

Установленная производственная мощность водозаборных скважин (без учета скв. №6 котельной) – 1,9 тыс.м3/сут.

### пос. Додоново

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселка является месторождение подземных вод "Северное", расположено в черте г. Железногорска.

Поскольку поселок получает воду из водопроводной сети г. Железногорска собственный водозабор отсутствует.

### пос. Тартат

В 2000 году была пройдена разведочно-эксплуатационная скважина на водоносный горизонт, приуроченный к юрским песчаникам. Были даны рекомендации по эксплуатации скважины с дебитом 12,0 м3/ч. В 2002 году также была пробурена разведочно-эксплуатационная скважина на юрский водоносный горизонт, с рекомендуемым дебитом 20,0 м3/ч. В настоящее время скважина законсервирована.

Водоснабжение поселка осуществляется от ряда одиночных скважин (№ 366, № 531, № 61А- расположенных на территории поселка.

Установленная производственная мощность водозаборных скважин (суммарная) составляет 1,4 тыс. м3/сут.

### дер. Шивера

Водоснабжение поселка осуществляется от водозаборных скважин Д43 (находится на территории котельной деревни) (240 м3/сут.); Д43а (600 м3/сут); скв. №1 (не действует); скв. № 391 (не действует).

В поселке Шивера для водоснабжения построен комплекс водозаборных сооружений, производительностью 400 м3/сут, состоящий из 2 скважин, фильтров для очистки от железа и 2-х подземных резервуаров емкостью 100 м3 каждый. Из резервуаров холодная вода подается потребителям и в водонапорную башню насосами.

## Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия

### г. Железногорск

Водопроводные сооружения станции 2-го подъема размещаются на отдельной территории по адресу Ленинградский проспект 100А.

В состав станции входят:

- резервуар, вместимостью 5000 м3, 3 резервуара вместимостью 400 м3 (2 - РЧВ, 1 промывной);

- обезжелезивающая установка (ОУ);

- насосная 2-го подъема

- УФ станция (пристройка к насосной 2-го подъема);

- Электролизная установка (пристройка к насосной 2-го подъема);

- местный пункт управления ГВС (совмещен с распределительной трансформаторной подстанцией РТП-22);

- производственная лаборатория; (находится в помещении ОУ);

- трансформаторная подстанция насосной 2-го подъема;

- административно-бытовое здание, складские здания, здания мастерских, сварочного поста, КПП;

- магистральные водоводы, инженерные сети.

4-х этажное здание обезжелезивающей установки выполнено из кирпича. Комплекс Обезжелезивающей установки состоит из 2-х очередей, работающих поочередно. В состав каждой очереди входят:

- 2 аэратора предназначенные для удаления из исходной воды углекислоты, сероводорода, радона и насыщения ее кислородом. Аэратор выполнен в виде открытой контактной градирни, цилиндрической формы 
Ø 7 м.

- На аэратор исходная вода подается по центральной трубе Ø 300 мм, соединенной с перфорированными трубами (брызгалами - оросителями) Ø 100 мм, на всю площадь 1-го яруса дырчатых плит, ударяясь о которые разбрызгивается на мелкие капли для ускорения процесса дегазации и насыщения кислородом. Затем последовательно вода проходит через 2-ой и 3-ий ярусы. В нижней части 3-го яруса вода попадает в трубу Ø 300 мм, которая оканчивается сегнеровым колесом, для получения дополнительного вращательного движения воды при передаче ее в камеру реакции вертикального отстойника;

- 2 вертикальных отстойника, предназначенных для завершения процесса окисления железа, получения и формирования хлопьев и частичного их отстоя. Отстойник выполнен в виде цилиндрического резервуара с внутренним Ø 9,7 м. Внутри него расположена камера реакции: цилиндрическая емкость Ø 3,4 м, дном которой служит решетчатый успокоитель из деревянных брусьев. При выходе из камеры реакции поток воды направляется вверх и отводится на фильтры, а соединения железа под действием центробежных сил и сил гравитации падают на дно, откуда удаляются в процессе промывок отстойников.

- 8 кварцевых песчаных скорых фильтров общей производительностью 860 м3/ч (1-ая очередь) и 4 кварцевых песчаных скорых фильтра общей производительностью 1000 м3 (2-ая очередь), предназначенных для очистки от железа и взвесей. Фильтр выполнен в виде прямоугольной бетонной емкости, заполненной фильтрующим и поддерживающим слоями. Вода изливается из подающих лотков на фильтрующую поверхность из кварцевого песка толщиной 0,65 - 0,7 м, крупностью 0,5 - 1 мм, а затем последовательно сверху вниз проходит через поддерживающий слой мраморной крошки толщиной 0,2 м, крупностью 5 - 10 мм и толщиной 0,2 м, крупностью 10 - 20 мм и гравийный слой из фракций 20 - 40 мм, 40 - 60 мм, 60 - 80 мм каждая, толщиной по 0,2 м. Затем вода проходит через ж/балки, уложенные с фиксированными промежутками и самотеком попадает по трубопроводу в резервуары чистой воды.

- На 2-й очереди вода изливается на фильтрующую поверхность из кварцевого песка толщиной 0,65 – 0,7 м, крупностью 0,5 – 1 мм, а затем последовательно сверху вниз проходит через поддерживающий гравийный слой из фракций 20 – 40 мм, 40 – 60 мм, 60 – 80 мм каждый, толщиной по 0,2 м. Затем вода проходит через ж/балки, уложенные с фиксированными промежутками и самотеком попадает по трубопроводу в резервуар чистой воды.

- В текущий период времени:

- II-ая очередь - аэраторы, отстойники, фильтры – в работе;

- I-ая очередь - аэраторы, отстойники – в ремонте;

- Фильтры I-ой очереди – в резерве.

- Контроль за работой ОУ осуществляют операторы фильтров ОУ и частично ОДПУ по монитору компьютера № 2.

Для промывки загрязнившихся фильтров ОУ предусмотрен промывной резервуар V - 400 м3. Промывка производится исходной водой. Критерием для начала процесса промывки служит:

- снижение скорости фильтрации, из-за чего уровень воды в фильтре поднимается до установленного датчика, о чем выходит сигнал на монитор компьютера в МДП.

- снижение показателей качества очистки, определяемое постоянной лабораторной проверкой.

Промывка фильтров производится насосным агрегатом типа 20 НДН или 2-мя  насосными агрегатами типа 12 НДС, установленными в промывной насосной станции ОУ. Выбор оборудования для промывки определяется техническим состоянием оборудования, обеспечением требуемых параметров качества материала промываемого фильтра. Подготовку, промывку, и технологический контроль за процессом промывки осуществляют в рабочие дни, операторы фильтров, в выходные дни, дежурный электромонтер. Контроль за заполнением и выработкой промывного резервуара производит ОДПУ. Расход воды на промывку определяется расчетным путем. Количество промывок фиксируется в оперативном журнале оператора фильтров.

Промывные воды от установок обезжелезивания на ГВС, после промывки фильтров, отстойников, резервуаров, сбрасываются на заболоченный рельеф местности. Объем сброшенных сточных вод определяется расчетным методом. Контроль за качеством и количеством сбрасываемых промывных вод ведется лабораторией сточной природной и питьевой воды цеха «Водоканал».

Необходимо выполнение мероприятия по подаче промывных вод на очистные сооружения г.Железногорска.

После очистки, по 2-м водоводам Ø 800 мм , вода из ОУ поступает в резервуары V - 2x400 м3 и резервуар V - 5000 м3. Из резервуара V - 5000 м3 вода самотеком поступает в насосную 2-го подъема, откуда по трем водоводам Ø 600 мм вода поступает в станцию УФ обеззараживания. Обеззараживание питьевой воды на ГВС осуществляется следующими способами:

- . Раствором гипохлорита натрия (покупного или вырабатываемого на ГВС);

- . Ультрофиолетовым излучением, при пропуске воды через работающие УФ установки типа УДВ - 1000/144 - В4 - 2. Доза облучения 16 мДж/см2. Среднее время пребывания в УФ-камере 10,4 сек.

При способе №1 насыщенный раствор гипохлорита натрия, подготовленный в электролизной станции, перекачивается насосом - дозатором из электролизной станции по гибкому трубопроводу (хлоропроводу), на всасывающий трубопровод каждого сетевого насоса насосной станции 2-го подъема. Для получения раствора гипохлорита натрия путем электролиза поваренной технической соли в помещении электролизной установлена электролизная установка непроточного типа с графитовыми электродами ЭН 25М. В состав установки входит приемный бак емкостью 1,2 м3 для подготовки концентрированного раствора поваренной соли, перемешивающий насос типа Х65-50-125-К-С, электролизер емкостью 0,54 м3, бак накопитель емкостью 0,54 м3, 2 насоса-дозатора, работающих поочередно, для подачи раствора гипохлорита натрия в насосную, выпрямительный агрегат (рабочий ток 130-140 А). Производительность по активному хлору, кг/сутки, в пределах 15-25 %. Концентрация активного хлора в растворе в пределах 10 - 12 г/л. При использовании покупного гипохлорита натрия насыщенный раствор готовится путем разбавления готового реагента водой до получения концентрации активного хлора в пределах 10 г/л.

При обеззараживании способом №2 вода проходит через работающие установки ультрофиолетового излучения. Пропускная способность каждой установки - 1000 м3/час. Конструкция установленных УФ ламп исключает выход УФ лучей с длиной волны менее 200 нм (озонообразующая область ультрафиолета). Обеззараживание воды в УФ установке происходит за счет воздействия на микроорганизмы бактерицидного УФ излучения с длиной волны 254 нм УФ установки обеспечены необходимыми средствами контроля:

- датчиками измерения интенсивности УФ - излучения в камере обеззараживания,

- системой автоматической сигнализации неисправностей в работе установок, выведенной на местный диспетчерский пульт,

- счетчиками времени работы ламп и индикаторами их исправности.

При необходимости способы №1 и №2 применяются комбинированно.

Выбор типа обеззараживания на текущий период основывается на качественных показателях химического и бактериологического контроля питьевой воды, осуществляемого лабораторией ГВС в соответствии с утвержденной программой.

Способ, при котором применяется готовый покупной раствор гипохлорита натрия используется в качестве основного (гипохлорит натрия, вырабатываемый на ГВС из-за недостаточной мощности электролизной установки используется в качестве резервного).

Способ №2 применяется при транспортировке по разводящим сетям города, а также при возникновении неисправностей в работе электролизной установки.

Подготовку, управление и технологический контроль за процессом обеззараживания производит оператор УФ установок непосредственно на рабочих местах, а также ОДПУ путем наблюдения за состоянием аварийно-предупредительной сигнализации, выведеной на МДП. Регулировка движения потока воды в станции УФ- излучения производится запорной арматурой с обеих сторон каждой из Зх установок.

После УФ станции по трем водоводам Ø 600 мм вода подается в водоводы городской сети.

Основные проблемы:

- Моральный и физический износ оборудования

- Сброс промывных вод на рельеф.

### пос. Подгорный

Физико-химические показатели качества воды соответствуют требованиям, предъявляемым к воде питьевого назначения, очистка воды не производится.

Основные проблемы:

- Отсутствие системы по обеззараживанию воды и реконструкции системы водоснабжения.

### пос. Новый путь

Физико-химические показатели качества воды соответствуют требованиям, предъявляемым к воде питьевого назначения, очистка воды не производится.

Основные проблемы:

- 1. Отсутствие системы по обеззараживанию воды и реконструкции системы водоснабжения.

- Необходимо строительство новой водозаборной скважины.

### пос. Додоново

Физико-химические показатели качества воды соответствуют требованиям, предъявляемым к воде питьевого назначения, очистка воды не производится.

### пос. Тартат

Физико-химические показатели качества воды соответствуют требованиям, предъявляемым к воде питьевого назначения, очистка воды не производится.

Основные проблемы:

- Отсутствие системы по обеззараживанию воды и реконструкции системы водоснабжения.

- Необходимо строительство новой водозаборной скважины.

### дер. Шивера

Физико-химические показатели качества воды соответствуют требованиям, предъявляемым к воде питьевого назначения, за исключением соединений железа. Очистка воды производиться в насосно-фильтровальной станции на фильтрах (6 шт.), заполненных кварцевым песком.

Требуется строительство новой водозаборной скважины (в связи с отсутствием резерва) и реконструкция системы обеззараживания.

## Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций

### г. Железногорск

#### 1-ый подъем

Подземные воды из артезианских скважин погружными электро-насосными агрегатами типа ЭЦВ 8 - ЭЦВ 12 по трубопроводам Ду 150 - 250 мм, от каждой скважины, подаются в 5 сборных водоводов Ду 300 - 600 мм 1-го подъема.

Каждая скважина имеет ограждение вокруг первого пояса зоны санитарной охраны, территория содержится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 для зон 1-го санитарного пояса.

Павильоны скважин выполнены из железобетона или кирпича. Входные двери и монтажные люки, а также крышки пьезометров оснащены охранной сигнализацией, которая круглосуточно автоматически подает данные на пульт охранной службы и фиксирует все сигналы на бумажном носителе. Внутри павильонов имеются датчики объема, которые выведены на местный диспетчерский пульт управления насосными агрегатами скважин. Персонал ГВС оснащен переносными радиостанциями позволяющими службе, осуществляющей мониторинг,  контролировать вход и выход персонала ГВС в охраняемые помещения. При срабатывании охранной сигнализации на место выезжает тревожная группа ОВД г.Железногорска.

Управление глубинными насосами может производится через систему телеуправления дистанционно и по месту (в павильоне скважины) Для дистанционного управления, контроля за работой насосного агрегата и охраной скважины к каждой скважине от ГВС проложены контрольные кабели.

Включение и отключение насосных агрегатов скважин производится по нормальной схеме дистанционно с пульта управления, расположенного на насосной станции 2-го подъема в Местном диспетчерском пункте, (далее по тексту МДП) оператором дистанционного пульта управления (далее по тексту ОДПУ). При необходимости, персоналом ГВС, включение и отключение насосных агрегатов скважин производится непосредственно в павильоне насосной 1-го подъема.

Контроль за работой глубинного насосного агрегата осуществляет ОДПУ по монитору компьютера №1 и машинисты 1-го подъема, ежедневно, кроме выходных дней, осматривающие оборудование и снимающие показания с приборов контроля за работой оборудования насосных 1-го подъема.

Регулировка движения потока воды по сборным водоводам производится запорной арматурой 1-го подъема. Для устранения завоздушивания водоводов в верхних точках сети предусмотрены устройства для выпуска воздуха (вантузы). Для обеспечения ремонтов водоводов в нижних точках сети предусмотрены дренажные выпуски.

Количество одновременно работающих скважин определяется текущими потребностями потребителей.

Схема артезианской скважины с установленным в ней насосом приведена на рисунке 1.4.1.

Рис. 1.4.1 Схема насосной станции 1-го подъема

Экспликация оборудования:

| 1 - обсадная труба; | 7 - электроконтактный манометр; |
| --- | --- |
| 2 - фильтр; | 8 - задвижка электрифицированная; |
| 3 - отстойник; | 9 - обратный клапан; |
| 4 - насос ЭЦВ; | 10 - манометр; |
| 5 - водоподъемные трубы; | 11 - датчик сухого хода; |
| 6 - опорная плита; | 12 - оголовок. |

Перечень насосного оборудования, установленного в скважинах приведен в таблице 1.4.1.

| Краткая техническая характеристика насосного оборудования |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.4.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № скважины | Марка насоса | Подача | Напор | Ток | Мощность |  |  |
|  |  |  | м3/ч | м | А | кВт |  |  |
| 1 | 43 | 10-120-60 | 120 | 60 | 60 | 32 |  |  |
| 2 | 44 | 10-120-60 | 120 | 60 | 60 | 32 |  |  |
| 3 | 45 | 10-65-65 | 65 | 65 | 45 | 22 |  |  |
| 4 | 49 | 10-65-110 | 65 | 110 | 65 | 32 |  |  |
| 5 | 50 | 10-120-60 | 120 | 60 | 60 | 32 |  |  |
| 6 | 150 | 10-120-60 | 120 | 60 | 60 | 32 |  |  |
| 7 | 152 | 10-65-110 | 65 | 110 | 65 | 32 |  |  |
| 8 | 154 | 10-65-65 | 65 | 65 | 45 | 22 |  |  |
| 9 | 155 | 10-65-65 | 65 | 65 | 45 | 22 |  |  |
| 10 | 156 | 10-65-110 | 65 | 110 | 65 | 32 |  |  |
| 11 | 157 | 10-120-60 | 120 | 60 | 60 | 32 |  |  |
| 12 | 203 | 8-40-60 | 40 | 60 | 25 | 11 |  |  |
| 13 | 204 | 12-160-100 | 160 | 100 | 130 | 65 |  |  |
| 14 | 205 | 12-160-100 | 160 | 100 | 130 | 65 |  |  |
| 15 | 223 | 8-40-90 | 40 | 90 | 36 | 17 |  |  |
| 16 | 224 | 12-160-65 | 160 | 65 | 93 | 45 |  |  |
| 17 | 225 | 10-120-60 | 120 | 60 | 60 | 32 |  |  |
| 18 | 226 | 10-65-65 | 65 | 65 | 45 | 22 |  |  |
| 19 | 227 | 10-63-110 | 63 | 110 | 60 | 32 |  |  |
| 20 | 228 | 10-65-110 | 65 | 110 | 65 | 32 |  |  |
| 21 | 229 | 12-160-100 | 160 | 100 | 130 | 65 |  |  |
| 22 | 230 | 12-160-100 | 160 | 100 | 130 | 65 |  |  |
| 23 | 231 | 10-65-110 | 65 | 110 | 65 | 32 |  |  |
| 24 | 301 | 10-120-60 | 120 | 60 | 60 | 32 |  |  |
| 25 | 302 | 12-160-65 | 160 | 65 | 93 | 45 |  |  |

В каждой насосной 1-го подъема установлено следующее оборудование:

1. Арматура:

1.1 Эл.задвижка -Ф150-200мм -1шт

1.2 Обратный клапан Ø 150-200 мм - 1шт

1.3 Задвижка ручная дренажная d 50 мм - 1 шт

1.4 Водозаборный кран d15 -25мм - 1 шт

2. Водоводы (напорные):

2.1 Водовод Ø 150 - 200 мм

3. Эл. оборудование:

3.1 Электронасосный агрегат типа ЭЦВ 8- ЭЦВ 1 2 - 1 шт

3.2 Станция управления насосным агрегатом типа «САУНА» или «КАСКАД» -1 шт

3.3 Электропривод напорной задвижки типа «А» или «Б» - 1шт

3.4 Станция управления напорной задвижкой - 1 шт

3.5 Шкаф БКО - 1шт

3.6 Распределительный шит - 1 шт

3.7 Электроталь типа «ТЭ-200» или «ТЭ300» (Q 2 - 3,2 т) с монорельсом -1шт

3.8 Эл.печи типа «ПЭТ» 1-5 шт Мощностью 1-1,5 кВт

3.9 Осветительная сеть

3.10. Кабельная сеть

4. КиП и А

4.1 Амперметр - 1 шт

4.2 Узел учета с прибором учета поднимаемой воды – 1 комплект (ПРЭМ +ВКТ)

4.3 Электроконтактный манометр – 1 шт

4.4 Манометр – 1 шт

4.5 Датчик сухого хода - 1 шт

Основные проблемы:

- Физический износ труб, обрамляющих скважины (обсадных и фильтрованных), их расхождение из-за разрушения стяжного пространства и как следствие вынос гравийной смеси в рабочую зону.

- Снижение производительности скважин.

- Моральный и физических износ систем телесигнализации и телеуправления (1-ый и 2-ой подъемы).

- Отсутствие ГПМ на ряде скважин.

#### 2-ой подъем

Территория 1-го пояса ЗСО 2-го подъема по периметру имеет сплошное ограждение из железобетонных плит высотой 3 м. Расстояние от крайних строений водоподготовки - 30 м. Территория благоустроена, озеленена, по периметру имеется наружное освещение, пешеходные дорожки и подъездные пути имеют твердое асфальтовое покрытие, производственные сооружения оснащены сигнализацией, выведенной на пульт оператора, осуществляющего мониторинг (помещение контрольно-пропускного пункта). На территории круглосуточно осуществляется мониторинг периметральной сигнализации, отдельных помещений, а также видеонаблюдение за отдельными объектами водоподготовки, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 к 1-ой зоне санитарной охраны.

Помещение насосной 2-го подъема прямоугольной формы в рабочей части заглублено на 3,0 м. В заглубленной части насосной 2-го подъема установлены 4 сетевых электронасосных агрегата типа «Д» производительностью до 1500 м3/ч и 1 электронасосный агрегат типа «ЗВ 200-2» производительностью до 500 м3/ч

Для обеспечения необходимого текущего запаса воды на 2-ом подъеме имеются 3 резервуара: 1 резервуар V - 5000 м3 и 2 резервуара по V - 400 м3. Эти резервуары в нормальном режиме работают как сообщающиеся сосуды, а на период ремонтов работают в раздельном режиме (резервуар V 5000 м3 или 2 резервуара V по 400 м3).

Все резервуары выполнены из железобетона, частично заглублены в почву, имеют насыпь, покрытую дерном по боковым поверхностям и на крыше, кроме резервуара V - 5000 м3, у которого крыша имеет специальное мягкое покрытие. Люки резервуаров возвышены от уровня крыши, оборудованы крышками, закрытыми на замок и охранной сигнализацией, выведенной на КПП ГВС. В перекрытии резервуаров имеются вентиляционные трубы, оборудованные дефлекторами. Для защиты от попадания посторонних предметов дефлектор защищен металлической сеткой. Резервуар - 5000 м3 оснащен механическим и электрическим уровнемерами. 2 резервуара - 400 м3 оснащены одним механическим уровнемером.

Промывка резервуаров осуществляется по графику, согласованному со службами санитарного контроля г.Железногорска.

Контроль за наполнением и выработкой воды из резервуаров осуществляет ОДПУ по электрическим и механическим приборам контроля уровней резервуаров чистой воды.

Количество одновременно работающих насосов определяется текущими потребностями потребителей и поддержанием заданного давления в городской сети. Регулировка движения потока воды в насосной производится запорной арматурой, установленной с обеих сторон насосных агрегатов и задвижками на сборном водоводе насосной 2-го подъема.

Максимально возможная часовая подача воды в городскую сеть - не более 1500 м3/ч (пиковый расход 2000 м3/ч), что обусловлено максимально возможной фактической суммарной часовой производительностью артезианских скважин. Среднесуточная подача воды составляет в среднем 22-30 тыс. м3.

Запуск и отключение сетевых насосных агрегатов производит ОДПУ с панелей управления МДП или, при необходимости, непосредственно в насосной 2-го подъема. Контроль за работой сетевых насосных агрегатов осуществляет ОДПУ по приборам, расположенным в МДП и путем визуального осмотра оборудования и сетей при плановых обходах. Технологическая схема насосной станции 2-го подъема представлена на рисунке 1.4.2.

Рис. 1.4.2 Технологическая схема насосной станции 2-го подъема

В насосной 2-го подъема установлено:

1. Насосное оборудование:

1.1 Центробежные насосы типа Д1250Х125, 14Д - 6М ( сетевые №№ 1-4 ) с эл. двигателями - 4шт

1.2. Центробежный насос типа 3В 200-2 ( сетевой № 5 ) с эл. двигателем - 1шт

1.3. Центробежные насосы типа ВК 2-26 ( дренажные №№ 1-2 ) с эл. двигателями - 2шт

1.4. Центробежный насос типа "Гном" (дренажный № 3 ) с эл. двигателем - 1 шт

5. Арматура:

5.1 Эл. задвижки на входе сетевых насосов № 47а, 48а, 49а,50а - d600 мм; 47б - d300 мм

5.2.Эл.задвижки напорные сетевых насосов № № 51а, 52а, 53а, 54а - d400 мм; № 54б- d200 мм; ручная задвижка напорная сетевого насоса 54в - d200 мм

5.3.Эл.задвижки секционные № № 55а, 56а, 57а, 58а, 59а - d600 мм

5.4.Обратные клапаны d400 мм - 4шт; d200 - 1шт

5.5.Задвижки, вентили дренажные d50 мм - 9 шт

5.6. Вентили дренажных насосов d 15- 1шт, d20 - 3 шт, d32 - 1 шт

5.7.Задвижки на водопроводе электролизной d50 - 4 шт;

5.8 Водозаборные краны d 15 мм - 2 шт

5.9.Вентиль d25 на в/п ГПП - 1 шт

5.10 Байпас (обводная задвижка на задвижках Ø 600 мм) Ø 100 мм - 2шт; Ø 80 мм - 3 шт

5.11 Вентили на обеззараживающем трубопроводе d32MM - 5шт

6. Водоводы:

6.1. Водоводы сетевых насосов № 1-4 - Ø 600 мм, насоса № 5 - Ø 300 - 200 мм

6.2. Сборный водовод d600 мм

6.3. Обеззараживающий трубопровод из электролизной выполнен шлангом d32 мм

6.4. Водопровод для водоснабжения электролизной d50 мм

6.5.Водопровод для водоснабжения ГПП d25 мм

7. Электрооборудование:

7.1 .Шкафы управления сетевыми насосами и напорными задвижками - 5 шт

7.2. Шкаф управления дренажными насосами - 1 шт

7.3. Распределительные шкафы - 3 шт

7.4. Кнопочные посты управления всасывающими и секционными задвижками

7.5. Кабельные сети

7.6. Электроосвещение

8. Вентиляционная система:

8.1. Вентиляторы - МЦ-7 2 шт

8.2. Дефлекторы крышные - 2 шт

9. Тепловая сеть - Ø 50 мм

9.1. Задвижки Ø 50 - 4 шт

10. Грузоподъемные механизмы:

10.1 Таль электрическая Q - 3,2 т

10.2 Кран ручной мостовой Q - 3 т

Основные проблемы:

- Необходима установка новой системы телесигнализации и телеуправления артезианскими скважинами.

- Отсутствие телефонной связи с объектами 1-го подъема (ввиду неисправности телефонного оборудования, радио и сотовая связь на некоторых скважинах не функционирует).

- Частичное разрушение ж/б забора 2-го подъема.

### пос. Подгорный

Установленная производственная мощность водозаборных скважин (суммарная) составляет 2,16 тыс. м3/сут.

### пос. Новый путь

###### 1-ый подъем

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, установленного на станции 1-го подъема поселка представлена в таблице 1.4.2.

Краткая техническая характеристика насосного оборудования

Таблица 1.4.2

| № п/п | № скважины | Марка насоса | Подача | Напор | Ток |  | Мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/ч | м | А |  | кВт |  |
| 1 | 241 | 8-40-60 | 40 | 60 | 11 |  | 11 |  |
| 2 | 359 | 8-40-60 | 40 | 60 | 11 |  | 11 |  |

Основные проблемы:

- Отсутствует система очистки воды. Необходимо изменить схему обеззараживания воды и установить приборы учета поднимаемой воды на скважинах.

- Отсутствие резервного насоса на складе.

- Требуется устройство новой водозаборной скважины.

- Отсутствие ограждения ЗСО на скважине 359.

### пос. Додоново

Насосные станции в схеме водоснабжения поселка отсутствуют.

### пос. Тартат

#### 1-ый подъем

Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема составляет 1,9 тыс. м3/сут.

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, установленного на станции 1-го подъема поселка представлена в таблице 1.4.3.

Краткая техническая характеристика насосного оборудования

Таблица 1.4.3

| № п/п | № скважины | Марка насоса | Подача | Напор | Ток | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/ч | м | А | кВт |
| 1 | 531 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 63 | 32 |
| 2 | 366 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 24,2 | 32 |

Основные проблемы:

- Отсутствие резервного насоса на складе

- Аварийное состояние павильона скважины №366

#### 2-ой подъем

Производительность насосной станции 2-го подъема составляет 2,4 тыс. м3/сут.

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, установленного на станции 2-го подъема пос. Тартат представлена в таблице 1.4.4

Краткая техническая характеристика насосного оборудования

Таблица 1.4.3

| № п/п | Наименование | Марка насоса | Подача | Напор |  | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/ч | м |  | кВт |
| 1 | Сетевой насос | К-80-50-200-С | 50 | 50 |  | 15 |

Основные проблемы:

- Недостаточная мощность сетевых насосов

- Отсутствие системы охранной сигнализации водозаборных скважин и территории насосной станции 2-го подъема

### дер. Шивера

Установленная производственная мощность водозаборных скважин (суммарная) составляет 0,07 тыс. м3/сут.

Основные проблемы:

            - Требуется строительство новой водозаборной скважины (в связи с отсутствием резерва) и реконструкция системы обеззараживания.

## Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

### г. Железногорск

Водопроводные сети выполнены из стальных труб, чугунных и полиэтиленовых труб. Общая протяженность водопроводной сети города составляет 211,8 км. Для поддержания запаса воды и необходимого давления в городской сети дополнительно, как накопительно - регулирующие емкости, работают 2 контррезервуара по V - 1000 м3, расположенные по адресу: ул. Горького 8а, и 3 резервуара:  два  объемом  800 м3, и один объемом 1000 м3, расположенные по адресу ул.Восточная 12.

Для отбора воды на тушение пожаров на водопроводной сети установлены пожарные гидранты.

Для отбора воды на аварийную подпитку тепловых сетей системы теплоснабжения  г.Железногорска смонтирован водовод Ду-500 от ТВ-39 на артводоводе ФГУП «ГХК» до пиковой  котельной № 1.

Учет водопользования ведется тремя расходомерами «Взлет РС» (УСРВ-010М), установленными на магистральных водоводах после УФ станции на территории ГВС.

Показания приборов водопользования фиксируются в журнале ежесуточно.

Степень износа сетей составляет 71%.

Ежегодная плановая замена сетей в рамках капитального ремонта составляет всего лишь 1 % от общей протяженности сети.

Необходима замена более 70% водопроводных сетей.

Контроль за качеством питьевой воды осуществляется по договорам, заключенным со специализированной организацией, в соответствии с рабочей программой производственного контроля, согласованной с руководителем Регионального Управления №51 ФМБА России, по микробиологическим, органолептическим, химическим и радиологическим показателям. Программой определены точки отбора проб, перечень определяемых показателей, количество проб в течение года, периодичность отбора.

Текущий производственный контроль осуществляется лабораторией цеха "Водоканал".

Химико-бактериологические показатели питьевой воды, поступающей в разводящие сети, за исключением незначительных эпизодических превышений предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 приведены в таблице 1.5.1.

Содержание загрязняющих веществ в питьевой воде ЗАТО Железногорск

Таблица 1.5.1

| № п/п |  | Показатели | ПДК | Фактическая концентрация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная | максимальная |  |  |
| 1 |  | Запах при t 200C | 2 балла | 0 | 3 |  |  |
| 2 |  | Привкус | 2 балла | 0 | 3 |  |  |
| 3 |  | Цветность | 200 | 10,1±1,7 | 25,0±4,2 |  |  |
| 4 |  | Мутность | 1,5 мг/л | <0,5 | >5 |  |  |
| 5 |  | Водородный показатель | 6-9 ед рН | 7,4±0,17 | 9,1±0,17 |  |  |
| 6 |  | Окисляемость перманганатная | 5 мг/л | 0,14±0,04 | 6,5±1,7 |  |  |
| 7 |  | Нитраты | 45 мг/л | <0,5 | 8,9±1,2 |  |  |
| 8 |  | Общая жесткость | 7 мг-экв/л | 0,14±0,02 | 10,95±1,4 |  |  |
| 9 |  | Общая минерализация | 1000 мг/л | 245±19,6 | 940,4±79,0 |  |  |
| 10 |  | Хлориды | 350 мг/л | <2,0 | 261,6±34,0 |  |  |
| 11 |  | Сульфаты | 500 мг/л | <2,0 | 99,0±7,9 |  |  |
| 12 |  | Железо общее | 0,3 мг/л | <0,1 | 3,7±0,7 |  |  |
| 13 |  | Медь | 1,0 мг/л | <0,0005 | 0,026±0,09 |  |  |
| 14 |  | Цинк | 5,0 мг/л | <0,0005 | 0,09±0,034 |  |  |
| 15 |  | Свинец | 0,03 мг/л | <0,0002 | 0,00024±0,00007 |  |  |
| 16 |  | Кадмий | 0,001 мг/л | <0,0002 | - |  |  |
| 17 |  | Ртуть | 0,0005 мг/л | <0,00015 | - |  |  |
| 18 |  | Молибден | 0,25 мг/л | <0,001 | 0,019±0,006 |  |  |
| 19 |  | Мышьяк | 0,05 мг/л | <0,001 | - |  |  |
| 20 |  | Нефтепродукты | 0,1 мг/л | <0,002 | 0,29±0,12 |  |  |
| 21 |  | АПАВ | 0,5 мг/л | <0,0015 | 0,04±0,02 |  |  |
| 22 |  | Фенольный индекс | 0,25 мг/л | <0,001 | 0,015±0,004 |  |  |
| 23 |  | γ-ГХЦГ | 0,002 мг/л | <0,0001 | - |  |  |
| 24 |  | 4.4ДДТ | 0,002 мг/л | <0,0001 | - |  |  |
| 25 |  | Алюминий | 0,5 мг/л | <0,004 | - |  |  |
| 26 |  | Фториды | 1,5 мг/л | 0,1±0,01 | 1,8±0,2 |  |  |
| 27 |  | Марганец | 0,1 мг/л | <0,01 | 0,67±0,14 |  |  |

В рамках социально-гигиенического мониторинга исследование питьевой воды централизованного водоснабжения проводится в 11-ти мониторинговых точках ЗАТО Железногорск, охватывающих практически все селитебные территории, в т.ч. поселки. Результаты исследования питьевой воды показывают, что среднегодовые концентрации содержания исследуемых веществ не превышают уровни ПДК, хотя в единичных случаях - за счет загрязнения на этапе транспортировки, обусловленной изношенностью труб, регистрируется превышение ПДК по железу и мутности. По показателям радиационной и эпидемической безопасности питьевая вода соответствует требованиям санитарных правил и норм.

Анализы по определению контролируемых показателей выполняются в соответствии с установленными требованиями. Отобранные пробы, результаты анализов регистрируются в рабочих журналах.

Основные проблемы:

- Высокий уровень износа наружных сетей водоснабжения.

- Часть сетей выполнена по тупиковой схеме.

- Частично водопроводные сети проложены по территориям участков ИЖС, выделенных уже после строительства инженерных сетей. Допуска к сетям нет, обслуживание затруднено.

### пос. Подгорный

Водопроводная сеть выполнена из стальных труб.

Водонапорная сеть выполнена по кольцевой схеме. Для тушения пожаров на сети установлены пожарные гидранты.

На 2-м подъеме установлен прибор учета расхода воды.

Основные проблемы:

- Часть сетей выполнена по тупиковой схеме

- Сильный износ распределительных сетей

### пос. Новый путь

Водопроводная сеть выполнена из стальных труб и полиэтиленовых труб, протяженность 8,6 км.

Водонапорная сеть выполнена по кольцевой схеме с водонапорной башней. Для тушения пожаров на сети установлены пожарные гидранты, для отбора воды в старой черте поселка установлены 5 водоразборных колонок.

Учет водопользования ведется расчетным методом.

Контроль, за качеством питьевой воды осуществляется по договорам, заключенным со специализированной организацией, в соответствии с рабочей программой производственного контроля, согласованной с руководителем Регионального Управления №51 ФМБА России, по микробиологическим, органолептическим, химическим и радиологическим показателям. Программой определены точки отбора проб, перечень определяемых показателей, количество проб в течение года, периодичность отбора.

Текущий производственный контроль осуществляется лабораторией цеха "Водоканал".

Химико-бактериологические показатели питьевой воды, поступающей в разводящие сети, за исключением незначительных эпизодических превышений предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам, удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 приведены в таблице 1.5.2.

Содержание загрязняющих веществ в питьевой воде пос. Новый путь

Таблица 1.5.2

Основные проблемы:

- Сильный износ распределительных сетей.

- Замена магистрального водопровода в старой черте поселка.

- Требуется реконструкция системы водоснабжения.

### пос. Додоново

Водопроводная сеть выполнена по кольцевой схеме. На сети установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки. Водопровод выполнен из стальных труб, протяженность сети – 8,2 км. Износ сети составляет 84,5 %.

Качество воды аналогично воде в г. Железногорск.

Основные проблемы:

- Часть сетей выполнена по тупиковой схеме

- Сильный износ распределительных сетей

### пос. Тартат

Водопроводная сеть выполнена по кольцевой схеме. Для тушения пожаров на сети установлены пожарные гидранты, для отбора воды жилому сектору на водопроводе установлены 17 водоразборных колонок. Протяженность водопроводной сети – 8,5 км.

Учет водопользования ведется расходомером марки ВМХ-100, установленном в водонапорной башне. Показания прибора ежесуточно регистрируются в журнале учета. По итогам месяца составляются ведомости.

Контроль, за качеством питьевой воды осуществляется по договорам, заключенным со специализированной организацией, в соответствии с рабочей программой производственного контроля, согласованной с руководителем Регионального Управления №51 ФМБА России, по микробиологическим, органолептическим, химическим и радиологическим показателям. Программой определены точки отбора проб, перечень определяемых показателей, количество проб в течение года, периодичность отбора.

Текущий производственный контроль осуществляется лабораторией цеха "Водоканал".

Химико-бактериологические показатели питьевой воды, поступающей в разводящие сети удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (См. таблицу 1.5.3).

Содержание загрязняющих веществ в исходной воде пос. Тартат

Таблица 1.5.3

Основные проблемы:

- Сильный износ распределительных сетей.

- Требуется реконструкция системы водоснабжения поселка со строительством водонапорной башни в верхней точке поселка.

### дер. Шивера

Протяженность водопроводной сети 5,6 км.

Эксплуатация сооружений ведется цехом ТСиК МП «Гортеплоэнерго». Учет водопользования ведется приборным способом, марка водомера Minomess М. Показания прибора ежесуточно регистрируются в журнале учета. По итогам месяца составляются ведомости.

Контроль качества воды осуществляет лаборатория сточной, природной и питьевой воды цеха «Водоканала» МП "Гортеплоэнерго" г. Железногорска.

Химико-бактериологические показатели питьевой воды, поступающей в разводящие сети удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (См. таблицу 1.5.4).

Содержание загрязняющих веществ в исходной воде дер. Шивера

Таблица 1.5.4

Основные проблемы:

- Часть сетей выполнена по тупиковой схеме

- Сильный износ распределительных сетей

# Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

## Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников

Водный баланс подачи и реализации воды складывается из следующих составляющих:

- объем выработанной воды;

- объем воды, используемый на собственные нужды;

- объем отпуска в сеть;

- объем потерь (неучтенные расходы);

- объем реализации потребителям.

Водный баланс по ЗАТО г. Железногорск за 2016 г. представлен на рисунке 2.1.1.

Рис. 2.1.1 Водный баланс за 2016 г. по ЗАТО  Железногорск

Как видно из рисунка, в сеть подано 98% воды от общего объема выработанной воды, из которого 31% воды расходуется на утечки или несанкционированный отбор.

Баланс водопотребления по отдельным населенным пунктам ЗАТО  Железногорск представлено в таблице 2.1.1.

Баланс водопотребления по отдельным населенным пунктам 
ЗАТО  Железногорск за 2016 год

| Таблица 2.1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья баланса / Населенный пункт | Баланс, тыс. м3/сут |  |  |  |  |
|  | Город + п. Додоново | п. Тартат | п. Шивера | п. Новый Путь |  |
| ВЫРАБОТАНО ВОДЫ | 25,4 | 0,133 | 0,067 | 0,103 |  |
| Реализовано воды | 16,9 | 0,097 | 0,055 | 0,091 |  |
| Потери | 7,9 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Собственные нужды | 0,6 | 0,016 | 0,002 | 0,002 |  |

Относительное распределение водопотребления по статьям баланса по населенным пунктам, входящим в состав ЗАТО Железногорск приведено на рисунке 2.1.2.

Рис. 2.1.2 Относительное распределение по статьям баланса водопотребления по населенным пунктам, входящим в состав ЗАТО г. Железногорск

## Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке по зонам действия источников

Общее количество неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке по ЗАТО  Железногорск составляет 30,9 % от объема воды, поданной в распределительную сеть.

Распределение объемов потерь воды, подаваемой в системы хозяйственно-питьевого водоснабжения ЗАТО  Железногорск представлено на рисунке 2.2.1.

Рис. 2.2.1 Распределение объемов потерь воды, подаваемой в системы хозяйственно-питьевого водоснабжения ЗАТО  Железногорск

Основное количество потерь воды при ее транспортировке приходится 
на г. Железногорск – 99,5%.

Процент потерь воды от объема поданной по зонам действия источников водоснабжения представлено на рисунке 2.2.2.

Рис. 2.2.2 Процент потерь воды от объема поданной по зонам действия источников водоснабжения

Максимальный процент потерь воды наблюдается в г. Железногорск, что свидетельствует о высокой степени изношенности сетей.

## Наличие коммерческого приборного учета воды

Установка коммерческих приборов учета воды позволяет уйти от расчетного метода определения объемов потребляемой воды и определять реальное водопотребление воды абонентами. Установка приборов учета воды является одним из важных ресурсосберегающих мероприятий, позволяющих существенно снизить водопотребление.

Доля реализации всего объема воды, подаваемого потребителям, по приборам учета в населенных пунктах, входящим в состав ЗАТО Железногорск представлена на рисунке 2.3.1.

Рис. 2.3.1 Доля реализации воды по приборам учета в населенных пунктах, входящим в состав ЗАТО Железногорск

Как следует из рисунка в г. Железногорск, являющимся основным потребителем услуги водоснабжения процент охвата приборным учетом составляет более 96 %, что составляет порядка 16,3 тыс. м3/сут.

### Население

Основным потребителем услуг системы водоснабжения в ЗАТО  Железногорск является население, поэтому процент охвата коммерческим учетом отпущенной воды является одним из наиболее важных показателей для прогнозирования будущего потребления воды.

Доля реализации воды населению по приборам учета в населенных пунктах, входящим в состав ЗАТО   Железногорск представлена на рисунке 2.3.2.

Рис. 2.3.2 Доля реализации воды населению по приборам учета в населенных пунктах, входящим в состав ЗАТО  Железногорск

### Бюджетные организации

Подавляющее большинство бюджетных организаций ЗАТО Железногорск получают воду по коммерческим приборам учета. Доля реализации воды бюджетным организациям по приборам учета в населенных пунктах, входящим в состав ЗАТО Железногорск представлена на рисунке 2.3.3.

Рис. 2.3.3 Доля реализации воды бюджетным организациям по приборам учета в населенных пунктах, входящим в состав ЗАТО Железногорск

Тот факт, что практически все бюджетные потребители оборудованы приборами учета свидетельствует о том, что в настоящее время потребляется реальное количество воды. Динамика потребления может быть отслежена и, при увеличении потребления, приняты необходимые меры для его оптимизации. Доля реализации воды по коммерческим приборам учета бюджетным организациям ЗАТО г. Железногорск составляет 98,5%. Т. е. снижение потребления воды за счет экономии воды в бюджетных организациях не предвидится.

### Прочие потребители

Степень охвата коммерческим учетом потребляемой воды прочими потребителями по населенным пунктам ЗАТО  Железногорск сильно различается.

Доля реализации воды прочим потребителям по приборам учета в населенных пунктах, входящим в состав ЗАТО  Железногорск представлена на рисунке 2.3.4.

Рис. 2.3.4 Доля реализации воды прочим потребителям по приборам учета в населенных пунктах, входящим в состав ЗАТО Железногорск

Несмотря на то, что лишь в г. Железногорске охват коммерческим учетом отпущенной воды прочим потребителям составляет 99%, а в остальных населенных пунктах практически отсутствует общий процент охвата по ЗАТО  Железногорск составляет 93%, что является высоким показателем.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Поскольку строительство систем водоснабжения пришлось на период максимального развития градообразующих предприятий, при котором происходило максимальное водопотребление, то последующие изменения в профиле работы предприятий обусловили существенное снижение требуемого количества воды, что привело к образованию избыточной производительности практически всех сооружений по всем системам водоснабжения ЗАТО 
Железногорск.

### г. Железногорск

Резерв производительности по сооружениям системы водоснабжения 
г. Железногорск представлен на рисунке 2.4.1.

Рис. 2.4.1 Резерв производительности по сооружениям системы водоснабжения 
г. Железногорск

Наименьший резерв по производительности имеет водозабор г. Железногорска, поскольку дебит скважин, средний возраст которых превышает 48 лет, существенно снизился. Причем резерв производительности водозабора будет постоянно снижаться при низком уровне финансирования работ по ремонту существующих или устройству новых скважин.

В преддверии перехода с 01 января 2022 года на закрытую систему теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона №190 
«О теплоснабжении» необходимо решать вопрос по строительству нового городского водозабора, а также реконструкции сооружений очистки питьевой воды и ее транспортировке до потребителей.

### пос. Подгорный

Резерв производительности по сооружениям системы водоснабжения поселка представлен на рисунке 2.4.2.

Рис. 2.4.2 Резерв производительности по сооружениям системы водоснабжения пос. Подгорный

Вода подается потребителям без очистки непосредственно из скважин.

### пос. Новый путь

Резерв производительности системы водоснабжения поселка отсутствует. Основные проблемы описаны в п.1.4.3 данной схемы.

### пос. Додоново

Поскольку система водоснабжения пос. Додоново получает воду из системы водоснабжения г. Железногорска, то резерв системы водоснабжения г. Железногорска был определен с учетом водопотребления пос. Додоново.

### пос. Тартат

Резерв производительности по сооружениям системы водоснабжения поселка отсутствует. Основные проблемы описаны в п.1.4.5, 1.5.5 данной схемы.

Вода подается потребителям без очистки.

### дер. Шивера

Резерв производительности системы водоснабжения поселка отсутствует. Основные проблемы описаны в п.1.4.6, 1.5.6 данной схемы.

# Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

## Сведения о фактическом и ожидаемом потребление воды

### Фактическое потребление воды

Динамика изменения баланса системы водоснабжения ЗАТО г. Железногорск была проанализирована на основании отчетных данных за три последних года. Динамика изменения различных статей баланса системы водоснабжения ЗАТО  Железногорск представлена в таблице 3.1.1.

| Динамика изменения баланса водоснабжения. Таблица 3.1.1 |  |
| --- | --- |

| Наименование | 2014 | 2015 | Динамика относительно 2014 г. | 2016 | Динамика относительно 2015 г. | Прогноз 2017-2022 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м. | тыс. куб. м. | % | тыс. куб. м. | % | тыс. куб. м. |
| Выработано воды | 10108,9 | 9348,7 | 92,5 | 9381,8 | 100,4 | 9350,0 |
| Собственные нужды | 218,8 | 203,3 | 92,9 | 229,0 | 112,6 | 217,0 |
| Подано в сеть | 9952,1 | 9201,1 | 92,5 | 9233,1 | 100,3 | 9260,0 |
| Потери | 1738,5 | 1786,5 | 102,8 | 2866,9 | 160,5 | 2800,0 |
| Реализовано воды, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Население | 4666,4 | 4416,4 | 94,6 | 3871,7 | 87,7 | 3800,0 |
| Бюджетные организации | 618,7 | 581,2 | 93,9 | 457,6 | 78,7 | 450,0 |
| Прочие потребители | 2684,1 | 2236,3 | 83,3 | 1855,3 | 82,9 | 1800,0 |

Как следует из таблицы реализация воды различным группам потребителей год от года снижается. Причиной тому является установка потребителями приборов учета коммунальных ресурсов и, как следствие, экономия ресурса абонентами.

Динамика изменения объемов реализации воды по различным группам потребителей представлена на рисунке 3.1.1.

Рис. 3.1.1 Изменение объемов реализации воды по различным группам потребителей

Снижение водопотребления отмечено у всех групп потребителей, что свидетельствует о двух процессах, происходящих в ЗАТО Железногорск:

- отток населения, что подтверждается статистической информацией: с 2008 по 2011 население г. Железногорска снизилось с 102,395 до 93,560 тыс. чел.

- установка индивидуальных приборов учета водных ресурсов, что вынуждает пользователей более рационально относиться к потреблению воды.

Поскольку население является основным потребителем услуги водоснабжения в ЗАТО Железногорск, то именно потребление воды населением будет определять динамику изменения общего водопотребления в прогнозируемый период.

### Ожидаемое потребление воды

Основным потребителем услуги водоснабжения в ЗАТО Железногорск является население. Таким образом, прогноз водопотребления в основном зависит от количества пользователей, проживающих на территории ЗАТО Железногорск в прогнозный период. В таблице 3.1.2 приведен прогноз роста численности населения на период до 2020 г.

Прогноз численности населения ЗАТО Железногорск на период до 2022 года 2010-2013; 2014; 2015; 2016; 2017**; 2018-2022. Численность постоянного населения (среднегодовая), чел; 93543; 85100*; 86758*; 85106*; 89804*; 89000*.

* - численность населения без пос. Подгорный

** - рост численности обусловлен, тем, что согласно п. 56(2) ПП № 354, размер платы за коммунальные услуги при отсутствии зарегистрированных граждан в жилом помещении производится по количеству собственников такого жилого помещения.

Данные численности населения взяты согласно Комплексной программе социально-экономического развития (КПСЭР) и принятому среднему проценту прироста (оттока) населения.

Как следует из таблицы 3.1.2, никакого заметного роста численности населения не ожидается в перспективе планирования Программы.

Поскольку к настоящему времени уже 90,3 % населения г. Железногорска имеют индивидуальные приборы учета и учитывая заинтересованность жителей в их дальнейшей установке, данное обстоятельство предполагает незначительное снижение водопотребления. Опыт внедрения индивидуальных приборов по учету воды показал, что при их установке значительно снизился объем по всем группам потребителей в среднем на 7,0 тыс. м3/сут (с 24,145 тыс. м3/сут в 2012 году до 17,14 тыс. м3/сут в 2016 году). Исходя из этого при 100% охвате населения индивидуальными приборами учета можно ожидать уменьшение потребления воды населением еще на 0,5 тыс. м3/сут.

Другим существенным фактором, влияющим на необходимое количество поданной воды в сеть, является состояние распределительной сети. В 2015 г. потери составляли 30,9 % от объема поднятой воды. В настоящее время износ сетей составляет до 76%, при минимальном объеме восстановления (с 2013 года в регулируемый тариф финансовые средства на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения регулирующим органом не включаются). Т. е. состояние сети из года в год ухудшается. Опыт эксплуатации сетей с аналогичным процентом износа показывает, что потери могут достигать до 40 - 50%. Для ЗАТО Железногорск увеличение объема подаваемой воды может достигать - 11,3 - 14,2 тыс. м3/сут.

И наконец, основным фактором, способным оказать существенное влияние на увеличение необходимого количества поднимаемой и поданной в сеть воды, является требование Федерального закона №190 «О теплоснабжении» о необходимости перехода с 01 января 2022 года на закрытую систему теплоснабжения. Следовательно, горячее водоснабжение потребителей с большой долей вероятности, будет осуществляться с использованием холодной воды и дальнейшей ее подготовкой до норм горячего водоснабжения.

## Описание структуры потребления воды

Сводная структура потребления воды абонентами ЗАТО Железногорск представлена в таблице.

Таблица №3.2.1

| Описание структуры потребления воды факт 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Железногорск |  | п.Додоново |  | п.Новый Путь |  | п.Тартат |  | д.Шивера |  | Всего |
|  | тыс.м3 | % | тыс.м3 | % | тыс.м3 | % | тыс.м3 | % | тыс.м3 | % | тыс.м3 |
| Население | 3799,278 | 41,09 | 18,088 | 70,92 | 25,596 | 68,41 | 15,516 | 32,00 | 13,225 | 53,66 | 3871,703 |
| Бюджетные организации | 456,543 | 4,94 | 0,269 | 1,05 | 0,294 | 0,79 | 0,048 | 0,10 | 0,409 | 1,66 | 457,563 |
| Прочие потребители | 1907,062 | 20,63 | 7,147 | 28,02 | 11,728 | 31,35 | 19,577 | 40,37 | 11,115 | 45,10 | 1956,629 |
| Расход воды на собственные нужды | 221,474 | 2,40 | 0,000 | 0,0 | 0,830 | 2,22 | 5,898 | 12,16 | 0,806 | 3,27 | 229,008 |
| Потери | 2861,378 | 30,95 | 0,000 | 0,0 | -1,035 | -2,77 | 7,449 | 15,36 | -0,910 | -3,69 | 2866,882 |
| Поднято воды всего | 9245,734 | 100 | 25,503 | 100 | 37,414 | 100 | 48,488 | 100 | 24,645 | 100 | 9381,785 |

Основными потребителями услуг водоснабжения ЗАТО    Железногорск являются:

- население;

- бюджетные организации;

- сторонние потребители;

- расход воды на собственные нужды.

Часть поднятой воды расходуется в виде утечек.

Распределение объемов воды по ЗАТО Железногорск за 2016 г. представлено на рисунке 3.2.1.

Рис. 3.2.1 Распределение объемов воды за 2016 г. по ЗАТО Железногорск

Как видно из рисунка основным потребителем услуг водоснабжения является население (42%), что указывает на существенный потенциал экономии воды в будущем.

Очень значительная часть поднятой воды уходит на потери (31%). Однако величина потерь складывается не только из потерь при транспортировке и с утечками, а также и из различных обязательных расходов воды, включенных в тариф, но не учитываемых в реализации:

- промывки трубопроводов и технологического оборудования;

- пожарно-технические нужды;

- сброс воды при ремонтах водопроводных сетей и оборудования;

- и т.д.

С учетом сказанного, а также учитывая возраст и состояние распределительных сетей систем водоснабжения, количество утечек можно считать приемлемой величиной.

### г. Железногорск

Распределение объемов воды по  г. Железногорск за 2016 г. представлено на рисунке 3.2.2.

Рис. 3.2.2 Распределение объемов воды за 2016 г. по г. Железногорск

Поскольку г. Железногорск потребляет более 98% от общего, то и распределение объемов потребления услуг водоснабжения практически аналогично распределению потребления по ЗАТО г. Железногорск.

### пос. Новый Путь

Распределение объемов воды по пос. Новый путь за 2012 г. представлено на рисунке 3.2.3.

Рис. 3.2.3 Распределение объемов воды за 2016 г. по пос. Новый Путь

Как видно из рисунка подавляющее количество воды потребляется населением (68%), поскольку в поселке практически отсутствуют значимые объекты промышленности, либо бытовой сферы.

Количество утечек составляет 10% от общего объема поданной воды, что указывает на расчетный путь получения данной величины.

### пос. Додоново

Распределение объемов воды по пос. Додоново за 2016 г. представлено на рисунке 3.2.4.

Рис. 3.2.4 Распределение объемов воды за 2016 г. по пос. Додоново

Как видно из рисунка более половины (54%) от общего количества воды, поданного в пос. Додоново, потребляется "прочими потребителями", что указывает на близость поселка к промышленной зоне.

Утечки в сети отсутствуют, что указывает на расчетный путь получения данной величины. Фактически утечки учтены в балансе водоснабжения по г. Железногорск. Также в поселке отсутствует расход воды на собственные нужды, а количество бюджетных потребителей ничтожно мало.

### пос. Тартат

Распределение объемов воды по пос. Тартат за 2016 г. представлено на рисунке 3.2.5.

Рис. 3.2.5 Распределение объемов воды за 2016 г. по пос. Тартат

Как видно из рисунка 13% от общего количества воды, поданного в пос. Тартат относится к потерям.

Потери состоят из:

- утечек в распределительной сети;

- не выявленных несанкционированных подключений потребителей;

- заниженного норматива водопотребления и отсутствия приборного учета потребляемой воды в силу отсутствия мотивации на их установку.

### дер. Шивера

Распределение объемов воды по дер. Шивера за 2016 г. представлено на рисунке 3.2.6.

Рис. 3.2.6 Распределение объемов воды за 2016 г. по дер. Шивера

Как видно из рисунка 15% от общего количества воды, поданного в дер. Шивера относится к потерям.

Потери состоят из:

- утечек в распределительной сети;

- не выявленных несанкционированных подключений потребителей;

- заниженного норматива водопотребления и отсутствия приборного учета потребляемой воды в силу отсутствия мотивации на их установку.

## Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде изменения удельных расходов воды питьевого качества

### Население

Среднесуточное количество воды, отпущенное населению ЗАТО  Железногорск в 2016 г. составило 10,578 тыс. м3/сут., т. е. удельный расход составил 124,3 л/чел в сутки. По отношению к 2012 году произошло снижение водопотребления на 45 л/чел, или на 27%. При дальнейшем развитии процесса установки индивидуальных водосчетчиков и внедрению мер по водосбережению возможно снижение данного показателя до 115 – 120 л/чел в сутки, что наблюдается в настоящее время в странах Европы. Таким образом расход воды на нужды населения может еще сократиться на 0,5 – 0,7 тыс. м3/сут.

### Бюджетные организации

Расчет удельных расходов воды питьевого качества для бюджетных организаций не может быть определен как единое значение для всех организаций ввиду их разнородности. Оценка изменения расходов воды может быть выполнена на основании анализа данных статистической отчетности МП "Гортеплоэнерго".

Анализ имеющихся данных указывает на ежегодное снижение потребления воды бюджетными организациями на уровне 13,5%, однако в 2016 г. снижение составило 21,2 % и потребление снизилось до 1,25 тыс. м3/сут.

### Прочие потребители

Расчет удельных расходов воды питьевого качества для прочих потребителей не может быть определен как единое значение для всех организаций ввиду их разнородности. Оценка изменения расходов воды может быть выполнена на основании анализа данных статистической отчетности МП "Гортеплоэнерго".

Анализ имеющихся данных указывает на аналогичное ежегодное снижение потребления воды на уровне 17%. В 2016 году снижение составило 17,37 % и потребление снизилось до 5,34 тыс. м3/сут.

## Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды при ее передаче по водопроводным сетям

В связи с высокой степенью износа водопроводных сетей во всех системах централизованного водоснабжения ЗАТО Железногорск и низкой степенью реконструкции сетей с наибольшей вероятность можно ожидать увеличение доли утечек в распределительных сетях или, в лучшем случае, нахождение их на прежнем уровне.

| Фактические и ожидаемые неучтенные расходы и потери воды в сетях | Таблица 3.4.1 |
| --- | --- |

| Наименование населенного пункта | Существующая ситуация (2016 г.) |  |  | Прогнозируемая ситуация (2022 г.) |  |  | Прогнозируемая ситуация (2028 г.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подано | Потери |  | Подано | Потери |  | Подано | Потери |  |
|  | Тыс. куб. м /сутки | Тыс. куб. м /сутки | % | Тыс. куб. м /сутки | Тыс. куб. м /сутки | % | Тыс. куб. м /сутки | Тыс. куб. м /сутки | % |
| г. Железногорск + пос. Додоново | 25,4 | 7,9 | 31,1 | 25,5 | 7,9 | 31,0 | 37,2 | 7,5 | 20,1 |
| пос. Тартат | 0,133 | 0,02 | 15,0 | 0,135 | 0,02 | 14,8 | 0,135 | 0,02 | 14,8 |
| пос. Шивера | 0,067 | 0,01 | 14,9 | 0,065 | 0,01 | 15,3 | 0,065 | 0,01 | 15,3 |
| пос. Новый путь | 0,103 | 0,01 | 9,7 | 0,105 | 0,01 | 9,5 | 0,105 | 0,01 | 9,5 |
| ВСЕГО: | 25,703 | 7,92 |  | 25,805 | 7,94 |  | 37,505 | 7,54 |  |

* - С  1  января  2022  года  использование  централизованных  открытых систем теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)   для   нужд   горячего водоснабжения,  осуществляемого  путем  отбора  теплоносителя  на   нужды горячего водоснабжения, не допускается. п. 9 ст. 29 ФЗ 190 (учтены объемы холодной воды на нужды ГВС)

## Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть

Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть, сформированные на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке приведены в таблице 3.5.1.

| Фактическая и ожидаемая подача воды головными сооружениями | Таблица 3.5.1 |  |
| --- | --- | --- |

| Наименование населенного пункта | Существующая ситуация (2016 г.) |  |  |  | Прогнозируемая ситуация (2022 г.) |  |  |  | Прогнозируемая ситуация (2028 г.)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая подача | Среднесуточная подача | К неравномерности* | Максимальная суточная подача | Годовая подача | Среднесуточная подача | К неравномерности* | Максимальная суточная подача | Годовая подача | Среднесуточная подача | К неравномерности* | Максимальная суточная подача |
| г. Железногорск + пос. Додоново | 9271,0 | 25,4 | 1,1 | 27,94 | 9307,5 | 25,5 | 1,1 | 28,05 | 13578,0 | 37,2 | 1,1 | 40,92 |
| пос. Тартат | 48,55 | 0,13 | 2,4 | 0,32 | 49,28 | 0,14 | 2,4 | 0,32 | 49,28 | 0,14 | 2,4 | 0,32 |
| дер. Шивера | 24,46 | 0,07 | 2,9 | 0,19 | 23,73 | 0,07 | 2,9 | 0,19 | 23,73 | 0,07 | 2,9 | 0,19 |
| пос. Новый путь | 37,6 | 0,1 | 2,3 | 0,24 | 38,33 | 0,11 | 2,3 | 0,24 | 38,33 | 0,11 | 2,3 | 0,24 |
| пос. Подгорный | 206,96 | 0,57 | 1,4 | 0,79 | 206,96 | 0,57 | 1,4 | 0,79 | 206,96 | 0,57 | 1,4 | 0,79 |
| Всего: | 9588,55 | 26,27 |  | 29,48 | 9625,78 | 26,37 |  | 29,60 | 13896,28 | 38,07 |  | 42,47 |

* - коэффициент максимальной суточной неравномерности взят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

** - с  1  января  2022  года  использование  централизованных  открытых систем теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)   для   нужд   горячего водоснабжения,  осуществляемого  путем  отбора  теплоносителя  на   нужды горячего водоснабжения, не допускается. п. 9 ст. 29 ФЗ 190 (учтены объемы холодной воды на нужды ГВС)

## Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита

Основные предприятия ЗАТО  Железногорск имеют собственные водозаборные сооружения, а также сооружения по очистке образующихся сточных вод, оборудованных собственными выпусками. Эти сооружения покрывают технологические потребности предприятий в воде разного качества, как питьевого, так и технического. Основные потребители услуг водоснабжения, потребление которых превышает 25 м3/сут приведены в таблице 3.6.1.

| Основные промышленные потребители услуг водоснабжения | Таблица 3.6.1 |
| --- | --- |

| № п.п. | Наименование абонента | Объем потребления, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП "Горно-химический комбинат" | 2,58 |
| 2 | АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнева" | 1,79 |
| 3 | ФГУП "ГУССТ № 9 при Спецстрое России" | 0,11 |
| 4 | ООО «Агромилк» | 0,1 |
| 5 | МП «ПАТП» | 0,04 |
| 6 | ООО «Энергетик» | 0,04 |
| 7 | МП «Нега» | 0,08 |
| 8 | ООО СП «Юбилейный ГХК» | 0,05 |
| 9 | Садоводческий потребительский кооператив № 8 | 6,3 (с мая по сентябрь) |
| Всего: |  | 11,09 |

Потребление всех остальных ведомственных систем водоснабжения не превышает 8% от суммарного потребления предприятий, приведенных в таблице 3.6.1.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

## Действующие объекты, предлагаемые к реконструкции

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по реконструкции действующих объектов систем водоснабжения (таблица 4.1.1):

Мероприятия по реконструкции действующих объектов систем водоснабжения

|  |  |  |  |  | Таблица 4.1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия |  | Планируемый год реализации |  |  |
| г. Железногорск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружения водоподготовки | Реконструкция химико-бактериологической лаборатории ГВС |  | 2020 |  |  |
| 2 | Сети | Реконструкция водопроводных сетей «северного» квартала |  | 2018 |  |  |

## Объекты, предлагаемые к новому строительству

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по новому строительству объектов систем водоснабжения (таблица 4.1.2):

Мероприятия по новому строительству объектов систем водоснабжения

|  |  |  | Табл.4.1.2. |  |  | Таблица 4.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия |  | Планируемый год реализации |  |  |
|  | г. Железногорск |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружения водоподготовки | Строительство сооружений по отводу промывных вод от обезжелезивающей установки I – II очереди г. Железногорска |  | 2018-2020 |  |  |
|  | пос. Новый путь |  |  |  |  |  |
| 2 | Сооружения водоподготовки | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения пос. Новый Путь и строительство системы по обеззараживанию воды (в т.ч. строительство новой насосной станции и строительство нового резервуара чистой воды в комплексе сооружений по обеззараживанию) |  | 2018-2020 |  |  |
| 3 | Сооружения водоподготовки | - Строительство ограждения ЗСО на скважине №359 в пос.Новый путь |  | - 2018 |  |  |
| 4 | Сооружения водоподготовки | - Строительство новой водозаборной скважины |  | - 2019-2020 |  |  |
|  | пос. Тартат |  |  |  |  |  |
| 5 | Сооружения водоподготовки | Разработка проектно-сметной документации и строительство системы по обеззараживанию воды в пос. Тартат |  | 2019 |  |  |
|  | Сооружения водоподготовки | Разработка проекта и строительство новой водонапорной башни в верхней точке поселка Тартат (1 этап) |  | 2020 |  |  |
| пос. Шивера |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сооружения водоподготовки | Строительство новой водозаборной скважины. Устройство новой системы обеззараживания воды. |  | 2022 |  |  |

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

## Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений

Мероприятий по реконструкции или новому строительству магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений Программой не предусматривается.

## Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В рамках разрабатываемой Программы предлагается реализация следующих мероприятий, обеспечивающих перспективное увеличение объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

| №№ | Мероприятие | Планируемый год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство водопроводных сетей в старой черте поселка Новый путь (1 этап) | 2020 |
| 2 | разработка проектов и реконструкция водопроводных сетей г.Железногорска, пос.Подгорный, пос.Новый путь, пос.Тартат, д. Шивера для обеспечения перехода на закрытую схему теплоснабжения | 2020-2022 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации и строительство системы водоснабжения ИЖС в районе ул.Енисейская | 2018-2019 |

## Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора

Мероприятий по увеличению диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объемов водозабора Программой не предусматривается.

## Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды

Мероприятий по реконструкции или новому строительству магистральных водопроводных сетей для перераспределения зон влияния источников воды Программой не предусматривается.

## Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения

В рамках разрабатываемой Программы предлагается реализация следующих мероприятий для обеспечения нормативной надежности водоснабжения:

| №№ | Мероприятие | Планируемый год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство повысительной насосной станции и прокладка водовода от сетей МП «Гортеплоэнерго» к жилым домам по ул.Загородная (мкр. Лукаши) | 2018 |
| 2 | Разработка проектов и реконструкция водопроводных сетей г.Железногорска, пос.Подгорный , пос.Новый путь, пос.Тартат, д. Шивера для обеспечения перехода на закрытую схему теплоснабжения | 2020-2022 |
| 3 | Разработка проектов на закольцовку тупиковых зон сетей водоснабжения г.Железногорска, пос.Додоново, д.Шивера | 2020 |

## Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по замене участков водопроводной сети линейных объектов централизованных систем водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (таблица 5.6.1):

Мероприятия по замене участков водопроводной сети в линейных объектов централизованных систем водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

|  |  |  |  |  | Таблица 5.6.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия |  | Планируемый год реализации |  |  |
|  | г. Железногорск |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети | Увеличение доли замены ветхих трубопроводов |  | 2018-2024 |  |  |
|  | пос. Подгорный |  |  |  |  |  |
| 2 | Сети | Ремонт распределительных сетей |  | 2018-2024 |  |  |
|  | пос. Новый путь |  |  |  |  |  |
| 3 | Сети | Реконструкция распределительных сетей |  | 2018-2024 |  |  |
|  | пос. Додоново |  |  |  |  |  |
| 4 | Сети | Реконструкция распределительных сетей |  | 2018-2024 |  |  |
|  | пос. Тартат |  |  |  |  |  |
| 5 | Сети | Реконструкция распределительных сетей |  | 2018-2024 |  |  |
|  | дер. Шивера |  |  |  |  |  |
| 6 | Сети | Реконструкция распределительных сетей |  | 2018-2024 |  |  |

## Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по новому строительству и реконструкции насосных станций (таблица 5.7.1):

Мероприятия по новому строительству и реконструкции насосных станций

|  |  |  | Таблица5.7.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия |  | Планируемый год реализации |
| г. Железногорск |  |  |  |  |
| 3 | НС 1-го подъема | Замена оборудования, арматуры |  | 2019 |
| 4 | НС 1-го подъема | Капитальный ремонт скважин (по 2 шт в год) |  | 2017-2024 |
| 5 | НС 1-го подъема | Оборудование скважин ГПМ (где их нет) |  | 2018-2024 |
| 6 | НС 2-го подъема | Ремонт ж/б забора 2-го подъема + колючая проволока |  | 2019 |
| 7 | НС 1-го и 2-го подъемов | Проектирование и монтаж системы охранной сигнализации водозаборных скважин и территории насосной станции 2-го подъема |  | 2019 |
| 8 | Насосные станции | Строительство повысительной насосной станции на ул. Кедровая |  | 2019 |
|  | пос. Тартат |  |  |  |
| 13 | НС 2-го подъема | Замена сетевых насосов на более мощные |  | 2020 |

## Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

| пос. Новый Путь |  |  | Планируемый год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НС 2-го подъема | Строительство нового резервуара чистой воды в комплексе сооружений по обеззараживанию | 2022 |
|  | пос. Тартат |  |  |
| 2 | Сети | Разработка проекта и строительство новой водонапорной башни в верхней точке поселка. | 2022-2024 |

## Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по диспетчеризации, телемеханизации и внедрению автоматизированных система управления режимами водоснабжения на линейных объектах централизованных систем водоснабжения (таблица 5.9.1):

Мероприятия по диспетчеризации, телемеханизации и внедрению автоматизированных система управления режимами водоснабжения на линейных объектах централизованных систем водоснабжения

|  |  |  |  | Таблица 5.9.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия | Планируемый год реализации |  |  |
|  | г. Железногорск |  |  |  |  |
| 1 | НС 1-го подъема | Замена ДЭП-системы на более современную (1-ый и 2-ой подъемы) | 2020 |  |  |
| 2 | НС 1-го подъема | Модернизация системы охраны | 2019 |  |  |
| 3 | НС 2-го подъема | Замена оборудования телефонной связи с объектами 1-го и 2-го подъемов | 2018 |  |  |

## Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления

По состоянию на 01.01.2017 года 90% населения ЗАТО Железногорск оплачивают коммунальную услугу  по холодному водоснабжению по индивидуальным и общедомовым приборам  учета.  Все объекты социальной сферы так же оснащены  приборами учета расхода холодной воды. Дополнительные мероприятия  на период 2018-2024 года не предусматриваются.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

## Оценка воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод

При внедрении предлагаемого мероприятия по строительству сооружений по сбросу промывных вод городских водозаборных сооружений в городскую канализацию воздействие на водный бассейн от сброса промывных вод будет полностью исключено, поскольку промывные воды будут поступать на канализационные очистные сооружения, где взвешенные вещества, содержащиеся в промывных водах, будут удаляться и утилизироваться совместно с сырым осадком хозяйственно-бытовых сточных вод.

## Оценка воздействия на окружающую среду мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Мероприятий по снабжению и хранению опасных химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор) Программой не предусматривается в связи с отсутствием в системах обеззараживания применения  хлора.

# Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения была произведена по укрупненным показателям стоимости строительства и реконструкции объектов, а также по имеющейся информации об объектах аналогах.

Общая стоимость Программы реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения ориентировочно составит 268721,6 тыс. руб.

### г. Железногорск

Перечень рекомендуемых мероприятий по новому строительству и реконструкции системы водоснабжения г. Железногорска приведен в таблице 7.1.1.

Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения г. Железногорска

Табл.7.1.1.

| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружения водоподготовки | Строительство сооружений по отводу промывных вод от обезжелезивающей установки I – II очереди г. Железногорска | 2018-2020 | 22127,0 |
| 2 | Сооружения водоподготовки | - СтРеконструкция химико-бактериологической лаборатории ГВС | - 202020 | 5000,0 |
| 3 | Сети | разработка проектов и реконструкция водопроводных сетей г.Железногорска, для обеспечения перехода на закрытую схему теплоснабжения | 2020-2022 | 150000,0 |
| 4 | Сети | Разработка проектно-сметной документации и строительство системы водоснабжения ИЖС в районе ул.Енисейская | 2018-2019 | 2500,0 |
| 5 | Насосные станции | Строительство повысительной насосной станции на ул.Кедровая | 2019 | 3867,59 |
| 6 | Сооружения водоподготовки | Строительство повысительной насосной станции и прокладка водовода от сетей МП «Гортеплоэнерго» к жилым домам по ул.Загородная (мкр. Лукаши) | 2018 | 5000,0 |
| 7 | Городской водозабор | Переоценка эксплуатационных запасов подземных вод месторождения «Северное» | 2021-2022 | 5 000,0 |
| 8 | Городской водозабор | Разработка проекта водозабора подземных вод месторождения «Северное» (проект разработки месторождения подземных вод) | 2023 | 1 000,0 |
| 9 | Городской водозабор | Разработка проекта на строительство нового водозабора: - оценка запасов вод нового водозабора; Разработка проекта на строительство нового водозабора | 2024 | 10 000,00 |
|  | Итого: |  |  | 204449,59 |

### пос. Подгорный

Перечень рекомендуемых мероприятий по новому строительству и реконструкции системы водоснабжения пос. Подгорный приведен в таблице 7.1.2:

Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения пос. Подгорный

Табл.7.1.2.

| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети | Разработка проектов на закольцовку тупиковых зон сетей | 2024 | 193,329 |
| 2 | Сети | Разработка проекта на переход к закрытой схеме теплоснабжения | 2020-2022 | 1000,0 |
|  | Итого: |  |  | 1193,329 |

### пос. Новый путь

Перечень рекомендуемых мероприятий по новому строительству и реконструкции системы водоснабжения пос. Новый путь приведен в таблице 7.1.3:

Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения пос.Новый путь

Табл.7.1.3.

| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружения водоподготовки | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения пос. Новый Путь и строительство системы по обеззараживанию воды (в т.ч. строительство новой насосной станции и строительство нового резервуара чистой воды в комплексе сооружений по обеззараживанию) | 2018-2020 | 11990,0 |
| 2 | Сооружения водоподготовки | - Строительство ограждения ЗСО на скважине №359 в пос.Новый путь | - 2018 | 493,3 |
| 3 | Водозаборные сооружения | Разработка проекта действующего водозабора (проект разработки месторождения подземных вод) | 2019 | 300,0 |
| 4 | Сети | Разработка проекта на переход к закрытой системе теплоснабжения | 2021 | 1000,0 |
| 5 | Сети | Проектирование и строительство водопроводных сетей в старой черте поселка Новый путь (1 этап) | 2020 | 2500,0 |
|  | Итого: |  |  | 16283,3 |

### пос. Додоново

Перечень рекомендуемых мероприятий по новому строительству и реконструкции системы пос. Додоново приведен в таблице 7.1.4:

Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения пос. Додоново

Табл.7.1.4.

| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети | Разработка проектов и выполнение СМР на закольцовку тупиковых зон сетей и выполнение СМР | 2019-2020 | 4500,0 |
| 2 | Сети | Разработка проекта на переход к закрытой системе теплоснабжения | 2022 | 1000,0 |
| 3 | Сети | Реконструкция распределительных сетей | 2022-2024 | 20000,0 |
|  | Итого: |  |  | 25500,0 |

### пос. Тартат

Перечень рекомендуемых мероприятий по новому строительству и реконструкции системы водоснабжения пос. Тартат приведен в таблице 7.1.5: Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения пос. Тартат

Табл.7.1.5.

| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружения водоподготовки | Разработка проектно-сметной документации и строительство системы по обеззараживанию воды в пос. Тартат | 2019 | 1650,0 |
| 2 | НС 2-го подъема | Замена сетевых насосов на более мощные | 2019 | 482,98 |
| 3 | Сети | Разработка проекта на переход к закрытой системе теплоснабжения | 2022 | 1000,0 |
| 4 | Сооружения водоподготовки | Разработка проекта и строительство новой водонапорной башни в верхней точке поселка Тартат (1 этап) | 2020 | 4000,0 |
| 5 | Водозабор | Разработка проекта действующего водозабора (проект разработки месторождения подземных вод) | 2020 | 300,0 |
|  | Итого: |  |  | 7432,98 |

### дер. Шивера

Перечень рекомендуемых мероприятий по новому строительству и реконструкции водоснабжения дер. Шивера приведен в таблице 7.1.6:

Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения дер. Шивера

Табл.7.1.6.

| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружения водоподготовки | Строительство новой водозаборной скважины. Устройство новой системы обеззараживания воды. | 2018-2020 | 5793,41 |
| 2 | Сети | Разработка проекта на закольцовку тупиковых зон сетей и выполнение СМР | 2023 | 1716,03 |
| 3 | Сети | Разработка проекта на переход к закрытой системе теплоснабжения | 2022 | 1000,0 |
| 4 | Сети | Реконструкция распределительных сетей | 2023-2024 | 5352,96 |
|  | Итого: |  |  | 13862,4 |

# 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения приведен ниже.

- Водопровод Ду-300 от ВК-2 до бывшего УПП «Спецстроя».

- Водопроводные сети в ограждении бывшей базы УРСа.

- Водопровод Ду-300 от ВК-9 в сторону «косого» переезда.

- Внутренние сети водопровода промышленной зоны «Гривка».

- Водопроводная сеть в районе объектов промышленной зоны пос. Новый путь.

- Водопровод на АЗС и инкубатор пос. Новый путь.

- Водопровод от ВК-15а до наружной стены нежилого здания по ул. Маяковского, 6.

- Водопровод от ВК-22 до наружной стены нежилого  здания по ул. Школьная, 39.

- Водопровод от ВК-16 до наружной стены здания по ул.Октябрьская, 13.

- Водопровод от ВК-4А до наружной стены здания по ул. Советской Армии, 24.

- Водопровод от ВК-23а до наружной стены нежилого здания по ул. Андреева, 11А.

- Водопровод от ВК-12В до наружной стены здания по ул. 22 Партсъезда, 5А.

- Водопровод от ВК-6523 до наружной стены нежилого здания по ул. Советской Армии, 22.

- Водопровод от ВК-5 до нежилого здания по ул. Северная, 9.

- Водопровод от ВК-5А до нежилого здания по ул. Комсомольская, зд. 9.

- Водопровод от ВК-30А до нежилого здания по ул. Комсомольская, зд.48А.

- Водопровод от ВК-20 до нежилого здания по ул. Горького, 36.

- Водопровод от ВК-139 до ВК-139б, от ВК-140 до ВК-140б в районе не жилого здания по 
адресу пр. Поселковый,25.

- Водопроводы от ВК-60, ВК-62,  ВК-63, ВК-65  до наружных стен нежилого здания по 
ул. Ленина, 53.

- Водопровод от наружной стенки ВК-39 через ВК-39а  до наружной стены нежилого здания по ул. Ленина, 65.

- Водопровод от ВК-4  до наружной стены нежилого здания по ул. Северная, 3.

- Водопровод от ВК-37  до наружной стены нежилого здания по ул. Ленина, 63.

По бесхозяйным водопроводным сетям ведется плановая процедура выявления, оформления и передачи в хозяйственное ведение организаций, занимающихся эксплуатацией инженерных сетей.